## Ark1
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | Referanse | Prosjekt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3101-HG-u | 3102-AL | 3102-FE | 3102-MN | 3102-NA | 3120-F-u | 3120-KLD-u | 3120-SO4-u | 3232-NH4-u | 3301-TOC | 3401-BaP-u | 3401-SUM4u | 3460-TMsum | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT
[6 empty] | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Kvikksølv | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium | Total organisk karb. | Benzo[a]pyren | PAH sum 4stk. REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker
[6 empty] | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | µg Hg/l | µg Al/l | µg Fe/l | µg Mn/l | mg Na/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg C/l | µg/l | µg/l | µg/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml
220118 | 2018-00125-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.8 | 0.16 | 7.3 | 4 | Normal | Normal |  | 90 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
140218 | 2018-00271-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.5 | 0.13 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  | 100 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
140318 | 2018-00436-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.12 | 7.2 | 3 | Normal | Normal |  | 110 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
100418 | 2018-00578-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.05 | 7.2 | 4 | Normal | Normal |  | 120 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
250418 | 2018-00699-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.15 | 7.2 | 3 | Normal | Normal |  | 140 | [11 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
80518 | 2018-00760-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.15 | 7 | 1 | Normal | Normal | 0.0025 | 110 | 7.2 | 8.7 | 8.61 | 0.025 | 12 | 1.4 | 0.025 | 3.1 | 0.0025 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
220518 | 2018-00826-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.12 | 6.9 | 2 | Normal | Normal |  | 160 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
180618 | 2018-01057-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7 | 0.2 | 7 | 3 | Normal | Normal |  | 200 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
230718 | 2018-01319-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.14 | 7.3 | 1 | Normal | Normal |  | 140 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
140818 | 2018-01488-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.11 | 7.4 | 3 | Normal | Normal |  | 130 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
120918 | 2018-01682-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.13 | 7.7 | 3 | Normal | Normal |  | 140 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
180918 | 2018-01722-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.14 | 7.6 | 3 | Normal | Normal |  | 140 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
91018 | 2018-01853-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.7 | 0.11 | 7.1 | 3 | Normal | Normal |  | 120 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
151018 | 2018-01876-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.8 | 0.17 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  | 130 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
41218 | 2018-02202-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.5 | 0.13 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  | 110 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Statistikk | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Kvikksølv | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium | Total organisk karb. | Benzo[a]pyren | PAH sum 4stk. REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker
[5 empty] | Antall | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15
[5 empty] | Middelverdi | 7.4733 | 0.134 | 7.2267 | 2.9333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0025 | 129.3333 | 7.2 | 8.7 | 8.61 | 0.025 | 12 | 1.4 | 0.025 | 3.1 | 0.0025 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
[5 empty] | Min | 7 | 0.05 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0.0025 | 90 | 7.2 | 8.7 | 8.61 | 0.025 | 12 | 1.4 | 0.025 | 3.1 | 0.0025 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | maks | 8.8 | 0.2 | 7.7 | 4 | 0 | 0 | 0.0025 | 200 | 7.2 | 8.7 | 8.61 | 0.025 | 12 | 1.4 | 0.025 | 3.1 | 0.0025 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | Median | 7.3 | 0.13 | 7.2 | 3 | #NUM! | #NUM! | 0.0025 | 130 | 7.2 | 8.7 | 8.61 | 0.025 | 12 | 1.4 | 0.025 | 3.1 | 0.0025 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0